## TEPMPATE - OPĆI UVJETI
OBJEKT: UGRADNJA KOMPAKT PLINSKE KOTLOVNICE ZA VANJSKU UGRADNJU ZA POTREBE ZGRADE UPRAVE (REKTORAT) U KRUGU OPĆE BOLNICE PULA
INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile Rektorat, Zagrebačka 30, Pula
LOKACIJA: k.č.br. *1261/6 zgr. k.o. Pula Pula, Zagrebačka 30
ELABORAT BR.: 06335/17-st
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
PROJEKT PLINSKE KOMPAKT MODULARNE KOTLOVNICE ZA VANJSKU UGRADNJU
TROŠKOVNIK
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA STROJARSKIH INSTALACIJA
Dražen Pavlović dipl.ing.str.
Technica suprema d.o.o.
OPĆE NAPOMENE
NAPOMENA: Sve stavke troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku. U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu građevine, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
Izradili:
Ivana Barić Bistričić dipl. ing.str.
Pula, lipanj 2017.

## PL.INSTALACIJA
OBJEKT: UGRADNJA KOMPAKT PLINSKE KOTLOVNICE ZA VANJSKU UGRADNJU ZA POTREBE ZGRADE UPRAVE (REKTORAT) U KRUGU OPĆE BOLNICE PULA
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Ukupno cijena
1. | PLINSKA INSTALACIJA
Napomena:
Izvođač radova dužan je ponuditi svu opremu prema tipu i proizvođačima definiranim stavkama troškovnika. Ako proizvođač nudi zamjensku opremu dužan je uz ponudu sa opremom prema troškovniku, u zasebnom troškovniku dati ponudu zamjenske opreme sa navedenim tehničkim karakteristikama te opreme.
Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
1. | PLINSKA INSTALACIJA
1.1 | NEMJERENI DIO PLINA
1. | Dobava i ugradnja polietilenskih plinskih cijevi od polietilena visoke gustoće tip PEHD 100 SDR 11 (ISO S5 - za tlak do 10 bar). Komplet sa trakom za obilježavanje plinovoda i trakom za otkrivanje trase plinovoda. Cijevi i fitnizi spajaju se elektrospojnicama odnosno suočenim zavarivanjem (uz kontrolu zavara). Cijevi dimenzija do uključivo d63 u kolutu. U cijenu je potrebno uključiti spojne i fazonske komade koji nisu navedeni u troškovniku (prirubnice, tuljci,...). Obračun po m’.
plinske cijevi PE-HD PE100 SDR 11
a) | d63 | m | 42
b) | traka upozorenja – detektabilna “POZOR PLINOVOD” | m | 42
2. | Dobava i ugradnja fazonskih komada od polietilena visoke gustoće tip PE-HD 100 SDR 11 (ISO S5 - za tlak do 10 bar), proizvod kao ”Georg Fischer +GF+" ili jednakovrijedan.
Prijelazni komadi PEHD/Čel.
| d63/DN 50 | kom | 1
Elektrospojnice
| d63 | kom | 5
3. | Iskop rova za polaganje plinskih cijevi kako je situacijom prikazano, sa grubim planiranjem dna rova na točnost ±3 cm. Iskopi se izvode odgovarajućom mehanizacijom i ručno na mjestima križanja sa postojećim instalacijama u terenu dubine prosječno 1,1 m te širine 0,5 m sa pravilnim odsjecanjem stranica rova.
Materijal od iskopa odbacuje se uz stranu rova na udaljenost do 1,00 m od ivice rova. Točan odnos među ktg. ustanovit će se na licu mjesta prilikom izvođenja radova, a sad se predviđa rad u zemljištu IV kategorije. Obračun po m3 iskopanog rova, prema iskazu masa.
| 42 x 1,1 x 0,5 = 23,1 m3 | m3 | 23.1
4. | Dobava i raznošenje pijeska granulacije 0-8 mm, te ručna izrada posteljice ispod cjevovoda debljine 10 cm nabijenog pijeska. Zatrpavanje cijevi pijeskom (debljina sloja pijeska iznad cijevi je 10 cm). Radovi se izvode isključivo ručno. Obračun po m3.
| 0,5 x 42 x 0,20 = 4,2 m3 | m3 | 4.2
5. | Zatrpavanje rova nakon izvršene montaže cjevovoda, njegovog urednog ispitivanja, položene pješčane zaštite cijevi, materijalom iz iskopa i to uz pažljivo zasipavanje u slojevima po 30 cm, dobrim zbijanjem svakog sloja najprije sa sitnim materijalom, a potom i ostalom zdravom zemljom pomješanom sa sitnim kamenjem. Obračun po m3.
| 23,1 – 4,2 =18,9 m3 | m3 | 18.9
6. | Odvoz suvišnog materijala na gradilišnu deponiju ili na gradsku deponiju, na udaljenost do 10,0 km. Uz koeficijent rastresitosti 1,30. Stavku izvesti nakon svih zatrpavanja kanala te uređenje terena na mjestu ranije izvođenih radova. Utovar, odvoz te planiranje materijala na mjestu deponiranja u jediničnoj cijeni. Obračun po m3.
| 1,3 x 4,2 = 5,5 m3 | m3 | 5.5
7. | Polietilenska izolacijska traka s dodatkom 50% na preklapanje kod namatanja. | m | 42
8. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
| DN50 | m | 2
9. | Čišćenje i miniziranje cjevovoda dvostrukim premazom temeljne boje.
|  | m | 2
10. | Omatanje ukopanog dijela cjevovoda dvostrukim slojem dekorodal trake.
|  | m | 1
11. | Dobava i ugradnja plinskog prirubničkog ventila DN50.
| Proizvod kao "KOVINA" Slovenija. Ventil montirati na plinomjer. | kom | 1
12. | Dobava i ugradnja samostojećeg plinskog ormarića od nehrđajućeg čelika (trg.-inox) za smještaj mjerno-redukcijskog sklopa, sa natpisom ” Plin ”, vratašcima, bravom i otvorima za ventilaciju, te pripadajućim postoljem, temeljnom pločom i podupiračima za plinomjer. Dimenzije 1000 x 1200 x 400 mm. Za troškovnik se predviđaju navedene dimenzije dok će se obračun izvršiti prema stvarnoj veličini ormarića. Sve detalje dogovoriti sa Plinarom doo. U cijenu uključiti otvore za ventilaciju na vratima bravu s ključem i ostalo prema zahtjevu distributera. Sve detalje dogovoriti sa Plinarom d.o.o. Prije narudžbe detaljno provjeriti dimenziju opreme. | komplet | 1
13. | Geodetski snimak kućnog priključka prije zatrpavanja ukupne dužine cca 42 m. Sve komplet.
|  | komplet | 1
14. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”. | komplet | 1
15. | Ispitivanje na nepropusnost (konačna tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisustvo distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. | komplet | 1
1.1. | NEMJERENI DIO PLINA | UKUPNO:
1.2. | MJERENI DIO PLINA
1. | Dobava i ugradnja niskotlačnog regulatora tlaka tip kao Elster ZRH 20/40S (2"), proizvod kao Elster, sve komplet. Ulazni tlak 100 mbara, izlazni tlak 22 mbara; volumni protok 27 m3/h (ugrađuje distributer plina).
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja plinomjera na mijeh kao tip BK G25T, s temperaturnim korektorom, proizvođača kao “ Elster Instromet ” ili jednakovrijedan sa priključcima na cjevovod NO 50 proizvod Njemačka sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Qmin = 0.25 m3/h Qmax = 40 m3/h Qnazivni = 25 m3/h U cijenu uključen sav nosivi, brtveni i spojni materijal.
|  | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja plinskog prirubničkog ventila DN50.
| Proizvod kao "KOVINA" Slovenija. Ventil montirati na plinomjer. | kom | 1
4. | Iskop rova za polaganje plinskih cijevi kako je situacijom prikazano, sa grubim planiranjem dna rova na točnost ±3 cm. Iskopi se izvode odgovarajućom mehanizacijom i ručno na mjestima križanja sa postojećim instalacijama u terenu dubine prosječno 1,1 m te širine 0,5 m sa pravilnim odsjecanjem stranica rova.
Materijal od iskopa odbacuje se uz stranu rova na udaljenost do 1,00 m od ivice rova. Točan odnos među ktg. ustanovit će se na licu mjesta prilikom izvođenja radova, a sad se predviđa rad u zemljištu IV kategorije. Obračun po m3 iskopanog rova, prema iskazu masa.
| 3x 1,1 x 0,5 = 1,65 m3 | m3 | 1.65
5. | Dobava i raznošenje pijeska granulacije 0-8 mm, te ručna izrada posteljice ispod cjevovoda debljine 10 cm nabijenog pijeska. Zatrpavanje cijevi pijeskom (debljina sloja pijeska iznad cijevi je 10 cm). Radovi se izvode isključivo ručno. Obračun po m3.
| 0,5 x 3 x 0,20 = 0,3 m3 | m3 | 0.3
6. | Zatrpavanje rova nakon izvršene montaže cjevovoda, njegovog urednog ispitivanja, položene pješčane zaštite cijevi, materijalom iz iskopa i to uz pažljivo zasipavanje u slojevima po 30 cm, dobrim zbijanjem svakog sloja najprije sa sitnim materijalom, a potom i ostalom zdravom zemljom pomješanom sa sitnim kamenjem. Obračun po m3.
| 1,65 – 0,3 =1,35 m3 | m3 | 1.35
7. | Odvoz suvišnog materijala na gradilišnu deponiju ili na gradsku deponiju, na udaljenost do 10,0 km. Uz koeficijent rastresitosti 1,30. Stavku izvesti nakon svih zatrpavanja kanala te uređenje terena na mjestu ranije izvođenih radova. Utovar, odvoz te planiranje materijala na mjestu deponiranja u jediničnoj cijeni. Obračun po m3.
| 1,3 x 0,3 = 0,4 m3 | m3 | 0.4
8. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
U cijenu uključiti čišćenje i miniziranje cjevovoda dvostrukim raznobojnim premazom temeljne boje, i zavšno bojanje žutom bojom (2x).
| DN 50 | m | 3
9. | Završno bojanje plinske instalacije žutom uljnom bojom. | m | 1
10. | Dobava i ugradnja pl. zaporne armature NO40 ispred trošila. | kom | 1
11. | Dobava i ugradnja cijevnih redukcija za montažu na plinsku cijev komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. DN40/50 | kom | 1
12. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”. | komplet | 1
13. | Ispitivanje na čvrstoću i na nepropusnost ( prema HSUP – P 601.111 i DVGW G462) inertnim plinom, uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima. Ispitivanje na čvrstoću se vrši tlakom od 3 bar. Nakon postizanja ispitnog tlaka s brzinom porasta od najviše 2,0 bar u minuti, te izjednačavanjem temperature (oko 3 sata za instalaciju do volumena 2 m3), ispitni tlak uz nadzor i praćenje porasta temperature ne smije pasti u daljnjem tijeku ispitivanja unutar perioda od 2 h. Volumen instalacije preko 2 m3 trajanje ispitivanja se povećava po 15 min za svakih dodatnih 0,1 m3 . Ispitivanje na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvima. Ispitivanje na nepropusnost (konačna tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisutnost distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. Puštanje plina u instalaciju. | komplet | 1
1.2. | MJERENI DIO PLINA | UKUPNO:
1. | PLINSKA INSTALACIJA | UKUPNO:

## stroj
OBJEKT: UGRADNJA KOMPAKT PLINSKE KOTLOVNICE ZA VANJSKU UGRADNJU ZA POTREBE ZGRADE UPRAVE (REKTORAT) U KRUGU OPĆE BOLNICE PULA
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
2. | STROJARSKI RADOVI
Napomena: Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
1. | Dobava i ugradnja plinske modularne kotlovnice sa baterijom kondenzacijskih kotlova za vanjsku ugradnju.
Tehničke karakteristike kotla:
- proizvod kao ACV
- model kao PRESTIGE BOX 250 LP
- nazivni toplinski učin 230 kW
- maksimalna izlazna snaga pri 80/60°C 221,6 kW
- sustav topla voda 80/60°C
- maksimalna izlazna snaga pri 50/30°C 240 kW
potrošnja goriva (metan) 24,4 m3/h
priključni tlak plina 20 mbar
- učinkovitost pri maksimalnj snazi za režim 80/60°C 96,3%
- učinkovitost pri minimalnoj snazi za režim 50/30°C 104,3%
- max. radni tlak u primarnom krugu 4 bar
- električni priključak 230 V / 50 Hz
- apsorbirana električna energija 540 W
- ukupna duljina 2409 mm
- ukupna širina 758 mm
- ukupna visina 1800 mm
- masa kotla 400 kg
Linearna modulacija u rasponu od 25% do 100%
Regulacija kaskadnog rada dva instalirana kotla definirana preko automatike vodećeg kotla, sa automatskom zamjenom vodećeg (radi ravnomjernog trošenja svih jedinica).
Regulacija temperature polazne vode u ovisnosti o vanjskoj temperaturi (vanjski osjetnik, serijski isporučen), protusmrzavajući program, autodijagnoza, te program protiv blokiranja cirkulacionih pumpi u BOX-u.
Plinska i hidraulička instalacija, te INOX kondenzacijski izmjenjivač, montiran i ispitan od strane više europskih instituta za zaštitu na radu. Integrirano unutarnje ožičenje. Polazni i povratni vodovi, toplinski su izolirani.
Svaki kotao je opremljen vlastitim zrakodimovodnim kompletom, sa mogućnošću povezivanja u zajednički dimovod.
Mogućnost daljinskog nadziranja i upravljanja.
Unutar same kotlovnice (box-a) instaliran pločasti izmjenjivač, kako bi se sami kotlovi zaštitili od nečistoća iz razvoda objekta.
Opseg isporuke je i neutralizator kondenzata sa pratećim elektro grijačima čija je funkcija sprečavanja zaleđivanja sadržaja u istom.
| Vanjsko kućište na nogicama, izrađeno od višeslojno, antikorozivno zaštićenog lima. | komplet | 1
MODEL: PROIZVOĐAČ:
2. | Dobava i ugradnja neutralizatora kondenzata, proizvod kao Neutra BOX i 500. U stavci uključeno odvod PVC cijevi cca 3 m i spoj na najbližu odvodnju.
|  | kom | 1
3. | Puštanje u pogon opreme i uređaja od strane ovlaštenog servisa, sa izdavanjem mjernih listova i ovjeravanjem garantnih listova.
|  | komplet | 1
4. | Izrada ograde oko kompaktne kotlovnice od pocinčane žice visine 2,3 m, izrađene po detalju kao u nacrtnoj dokumentaciji. Potrebno je predvidjeti vrata i potrebne temeljne stope. Cijevi je potrebno očistiti i minizirati dvostrukim premazom temeljne boje. Nakon toga, po želji investitora, predvidjeti farbanje dvostrukim slojem odgovarajuće boje. U cijenu uključeno: postavljanje nosivih metalnih stupića, postavljanje žičane ograde. Komplet sa svim potrebnim spojnim, sitnim i potrošnim materijalom, do pune gotovosti. Obračun po metru dužnom.
|  | m | 9
5. | Ravnanje postojećeg terena za izradu betonskog postolja. Betoniranje AB temelja kotla debljine 20 cm betonom C 25/30 i jednostranom armiranom mrežom Q335. Stavka uključuje izradu glatke oplate, dobavu i ugradnju armature i odgovarajuće marke betona, a sve po pravilu građevinske struke. Obračun po m3.
|  | m3 | 1.9
6. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi prema HRN.CB.221 komplet sa spojnim pričvrsnim i konzolnim i ovjesnim materijalom. U cijenu su uključeni standardni cijevni lukovi, prema HRN.M.B6.821. U cijenu uračunata i izrada čvrstih točaka instalacije kao i potrebnih kliznih oslonaca, cijevnih čahura (hilzna) za ugradnju cijevi kroz zidove raznih dimenzija. Radovi na povratnom kolektoru radi ugradnje nove pumpe.
| DN50 | m | 2
7. | Izolacija cjevovoda izolacijom od ekspandirane gume sa zatvorenim čelijama; proizvod kao ARMACELL, tip ARMAFLEX-AC, klase 1(negoriva) debljine 40 mm u oblozi Al lima debljine 0,55 mm i spojevi silikonirani kitom za vanjsku uporabu. U stavku uključeni cijevni nosači sa izolacionom gumenom oblogom. Spojeve izolacije izvesti sa trakama. Obračun po m.
| DN50 | m | 2
8. | Dobava i ugradnja čeličnih predizoliranih cijevi, proizvod kao ISO PLUS. Cijevi se koriste za ukopani razvod tople vode. Bešavna crna čelična cijev s izolacijom od krutog poliuretana, u oblozi PEHD cijev, temperaturno područje primjene do +155° C.
| DN80 (debljina izolacije 3,2 mm) | m | 6
9. | Dobava i ugradnja zaklopki sa prirubnicom NP 6, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijčanim spojevima.
| DN50 | kom | 2
| DN80 | kom | 2
10. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće NP 6, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijčanim spojevima.
| DN50 | kom | 1
11. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijčanim spojevima.
| DN50 | kom | 1
12. | Dobava i ugradnja cirkulacijske pumpe sa frekventnim brojem okretaja (elektronski upravljane pumpe) komplet sa prirubnicama NP 6, brtvenim materijalom i vijčanim spojevima. Proizvod kao Grundfos Magna 3.
m=10,1 m3/h; dp=4,5 m; NO50
|  | komplet | 1
13. | Iskop rova za polaganje cijevi kako je situacijom prikazano. Iskopi se izvode odgovarajućom mehanizacijom i ručno na mjestima križanja sa postojećim instalacijama u terenu dubine prosječno 1,0 m te širine 0,8 m sa pravilnim odsjecanjem stranica rova.
Materijal od iskopa odbacuje se uz stranu rova na udaljenost do 1,00 m od ivice rova. Točan odnos među ktg. ustanovit će se na licu mjesta prilikom izvođenja radova, a sad se predviđa rad u zemljištu IV kategorije. Obračun po m3 iskopanog rova, prema iskazu masa.
| 3 x 1,1 x 0,8 = 2,64 m3 | m3 | 2.64
14. | Dobava i raznošenje pijeska granulacije 0,8 mm, te ručna izrada posteljice ispod cjevovoda debljine 10 cm nabijenog pijeska. Zatrpavanje cijevi pijeskom (debljina sloja pijeska iznad cijevi je 10 cm). Pijesak je potrebno lagano nabiti. Radovi se izvode isključivo ručno. Obračun po m3.
| 0,5 x 3 x 0,20 = 0,3 m3 | m3 | 0.3
15. | Zatrpavanje rova nakon izvršene montaže cjevovoda, njegovog urednog ispitivanja, položene pješčane zaštite cijevi, materijalom iz iskopa i to uz pažljivo zasipavanje u slojevima po 30 cm, dobrim zbijanjem svakog sloja najprije sa sitnim materijalom, a potom i ostalom zdravom zemljom pomješanom sa sitnim kamenjem. Obračun po m3.
| 2,64 - 0,3 = 1,34 m3 | m3 | 1.34
16. | Odvoz suvišnog materijala na gradilišnu deponiju ili na gradsku deponiju, na udaljenost do 10,0 km. Uz koeficijent rastresitosti 1,30. Stavku izvesti nakon svih zatrpavanja kanala te uređenje terena na mjestu ranije izvođenih radova. Utovar, odvoz te planiranje materijala na mjestu deponiranja u jediničnoj cijeni. Obračun po m3.
| 1,3 x 0,4 = 0,52 m3 | m3 | 0.52
17. | Demontaža postojećihcrnih cijevi cca 10 m, izolacije i cijevnog ovjesnog pribora. U cijenu je uključeno skidanje izolacije, demontaža cijevi i ovjesnog pribora, iznošenje demontiranog materijala iz podstanice. U stavku obuhvatiti i odvoženje na deponij, po želji investitora udaljenosti do 10 km. | komplet | 1
18. | Prespoj novopredviđene toplovodne instalacije na postojeći toplovod u terenu, te prilagodba postojećeg cijevnog razvoda u podstanici obzirom na dodavanje novopredviđene opreme. Blindiranje instalacije koja nakon kolektora ide u druge objekte -2 kom. U stavki uključiti sve potrebne prilagodbe razvoda, potrebne radove i materijal (limarski, izolaterski radovi, ovjes, ...) i izolacijom cijevi do potpune funkcionalne sposobnosti.
|  | komplet | 1
19. | Prethodno pražnjenje instalacije od medija te ispuštanje u kanalizaciju ili okoliš (vodeni medij). Po zgotovljenju punjenje instalacije uz odzračivanje.
|  | komplet | 1
20. | Čišćenje i miniziranje cijevnog razvoda dvostrukim premazom temeljne raznobojne boje.
| DN50 | m | 2
21. | Hladna tlačna proba vodenim pritiskom 25% većim od radnog pritiska. Instalacija mora da održi nepropusnost kroz 8 sati. Topla proba kojom treba ispitati da li sva ogrijevna tijela jednako zagrijavaju, da li je instalacija nepropusna da li radi bez šuma, da li se cijevi elastično istežu i mreža normalno odzračuje. Po dovršenju objekta treba izvršiti funkcionalni pokus.
|  | komplet | 1
22. | Funkcionalna proba instalacije grijanja. Ispitivanje funkcionalnosti svih radnih, sigurnosnih, mjernih i regulacijskih elemenata. Podešavanje rada, balansiranje sustava i obuka rukovatelja kotlovnice.
|  | komplet | 1
23. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.)do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Izrada funkcionalnih shemi djelovanja sustava (u okvir i stakleni pokrov) sa smještajem na zid podstanice.
|  | komplet | 1
24. | Transportno manipulativni troškovi, organizacija radilišta, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran,a potreban je za montažu, te osiguranje radilišta.
|  | komplet | 1
2. | STROJARSKI RADOVI | UKUPNO:

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: UGRADNJA KOMPAKT PLINSKE KOTLOVNICE ZA VANJSKU UGRADNJU ZA POTREBE ZGRADE UPRAVE (REKTORAT) U KRUGU OPĆE BOLNICE PULA
INVESTITOR: Sveučilište Jurja Dobrile Rektorat, Zagrebačka 30, Pula
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO:
1. | PLINSKA INSTALACIJA
2. | STROJARSKI RADOVI
SVEUKUPNO
Izradili:
Ivana Barić Bistričić dipl. ing.str.